Dział Techniczny, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2288;

fax: 822 53 42,e-mail:dzialtechniczny@nencki.gov.pl; m.mankowski@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 17 /2018

na usługę

Likwidacja neutralizatora ścieków oraz wzmocnienie komór

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl

tel. (48-22) 589 25 29

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018r,  do godz. 14:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace hydrauliczne zewnętrzne mające na celu  likwidację  neutralizatora ścieków oraz wzmocnienie komór neutralizatora. Instalacja będąca obiektem prac  znajduje się na terenie siedziby Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Do zakresu prac zalicza się:

- Przeprowadzenie poprzez jedną z dwóch komór  połączenia kanalizacji budynku z odpływem rurą o odpowiedniej średnicy z zainstalowaną na niej zasuwą burzową połączeniem rozłącznym,

- Należy wykonać uszczelnienie w przejściu przez ściany  jako elastyczne dn rury +50 mm,

- W drugiej komorze należy zaślepić wlot i wylot kanalizacji, montując opór przeciwko wypchnięciu zaślepienia,

- W studni bezpośrednio za neutralizatorem należy wykonać niezbędne prace dla uzyskania pełnego przepływu w kinecie otwartej,

- Należy usunąć drewniany ruszt z dna neutralizatora,

- Należy wykonać płytę denną oraz zasypanie komór neutralizatora piaskiem z dodatkiem cementu,

- Konieczne jest : wykonywanie płyty żelbetowej grubości 30 cm, zbrojoną prętami ożebrowanymi o średnicy 12 mm, w kwadrat o oczkach 20 x 20 cm, tak aby przeniosła obciążenie ze ścian i płyty górnej na zasypkę,

- Uporządkowanie terenu  oraz wywóz odpadów powstałych w trakcie prac,

- Do zapytania dołączono przedmiar robót (załącznik nr 2) oraz rysunki schematyczne przekroju pionowego i poziomego przez neutralizator (załącznik nr 3),

- Wizja lokalna odbędzie się 17 kwietnia b.r.  o godzinie 11:00,

- Zleceniobiorca musi posiadać wiedzę i praktyczne możliwości do samodzielnego wykonania zlecenia bez zatrudniania podwykonawców.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na załączniku nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl lub osobiście.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: likwidacja neutralizatora

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia (waga kryterium cena – 100%).

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Prace można wykonywać w godzinach pracy Instytutu, tj. 8:00 – 18:00.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………….…………….…

Osoba do kontaktu……………………………………………………………….., tel.: ………………………………..

Likwidacja neutralizatora ścieków w IBD:

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielne wykonanie prac budowlanych |  |  |
| 2. | Samodzielne wykonanie prac hydraulicznych |  |  |
| 3. | Szacunkowy czas wykonania usługi |  |  |
| 10. | Udział w wizji lokalnej |  |  |

Cena netto……………………………PLN, ………..%VAT…………………………PLN, Cena brutto………………………………PLN.

Możliwy termin realizacji: …………………………………….			Okres gwarancji: ………………………………………………..

……………………………………………………………				        …………………………….….……………………

Miejscowość, data                                                                                     Podpis i pieczęć Wykonawcy