Warszawa, dnia 16 lipca 2019

**Zapytanie ofertowe nr 70/2019**

na usługę

***modernizacja i rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru***

w

Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

 z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: *Miłosz Skierniewski*

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: *22 589 25 29*

Termin zgłaszanie ofert: **nie później niż do dnia 25 LIPCA 2019, godz.10:00**

**Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej**: 23 lipca 2019r. godzina 9:30, zbiórka przy bramie wjazdowej do Instytutu (Pasteura 3, Warszawa).

**1) Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie zatwierdzonej dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900, która doprecyzuje koncepcję modernizacji istniejącego systemu obsługującego budynek Zwierzętarni.
2. Wykonanie określonej projektem modernizacji istniejącego systemu na potrzeby całego budynku Zwierzętarni zainstalowanie w budynku Zwierzętarni.

Wytyczne do wykonania dokumentacji:

A. Centrala POLON 4900 musi posiadać osiem pętli dozorowych,

B. Łączna liczba możliwych do zainstalowania elementów adresowych 8x127=1016,

C. Do nowej centrali należy dołączyć istniejące w budynku Zwierzętarni pętle dozorowe,

D. Nowo zainstalowaną centralę należy włączyć w system sieciowy istniejących central zainstalowanych w Gmachu Głównym,

E. Nową centralę należy skonfigurować z jedną z istniejących central w Gmachu Głównym jako centralę podległą,

F. Ułożenie trasy kablowej łączącej „nową” centralę z centralami istniejącymi należy wykonać w podziemnym łączniku. Łączna długość trasy to około 150m – przed przystąpieniem do realizacji zadania należy samodzielnie zmierzyć długość trasy.

**2) Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena**

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

A. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA.

B. Oferent musi posiadać:

* Minimum trzy lata doświadczenia w prowadzeniu serwisu systemów przeciwpożarowych w obiektach o wysokim standardzie czystości będących w użytkowaniu (szpitale, instytuty badawcze, itp.),
* Autoryzację na instalowanie, programowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON 4000,
* Pracownicy oferenta wykonujący modernizację muszą posiadać uprawnienia na instalowanie, programowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON 4000 oraz doświadczenie w tych pracach nie mniejsze niż 3 lata,

C. Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie. **Oferent musi** prowadzić nieprzerwanie działalność od minimum 3 lat, co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w KRS.

D. Do oferty prosimy załączyć skany posiadanych listów referencyjnych –nie więcej niż 3 oraz lista posiadanych referencji. Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający zastrzega możliwość wglądu w wymienione w zestawieniu referencje.

E. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

F. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **modernizacja inst. p.poż.**

G. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

H. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena netto za realizację zadania – waga kryterium: 50%

2. czas realizacji zadania liczony od dnia podpisania umowy – waga kryterium: 50%

**3) Dodatkowe informacje**

* W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.
* Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: **Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu……………………………….., adres e-mail ……………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis** | **Stosowne informacje****(wpisuje Wykonawca)** |
| 1. | Cena za wszystkie elementy zamówienia | Cena brutto |  |
| Cena netto |  |
| 2. | Czas realizacji zadania |  |
| 3. | Posiadane referencje (liczba ogółem) |  |

**Uwagi:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieczęć firmy, data i podpis Wykonawcy