Warszawa, dnia 26 lipca 2019

Zapytanie ofertowe nr 75/2019

na usługę

modernizacja i rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru

w

Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589 25 29

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 7 sierpnia  2019, godz.10:00

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej: 31 lipca 2019r. godzina 9:30, zbiórka przy bramie wjazdowej do Instytutu (Pasteura 3, Warszawa). Na spotkaniu zostaną doprecyzowane wymagania i oczekiwania projektowe Zamawiającego.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru w zakresie doprecyzowania koncepcji modernizacji istniejącego systemu obsługującego budynek Zwierzętarni.

- Dostawa montaż uruchomienie  nowej centrali POLON 4900 dla budynku Zwierzętarni.

- Wykonanie modernizacji zgodnie z dokumentacją istniejącego systemu na potrzeby całego budynku Zwierzętarni polegająca na montażu dodatkowych linii dozorowych, czujek P.poż. oraz podłączenia nowych urządzeń wentylacyjnych do instalacji sygnalizacji pozaru

Wytyczne do wykonania dokumentacji:

A. Centrala POLON 4900 musi posiadać osiem pętli dozorowych,

B. Łączna liczba  możliwych do zainstalowania elementów adresowych 8x127=1016,

C. Do nowej centrali należy dołączyć istniejące w budynku Zwierzętarni pętle dozorow

D. Nowo zainstalowaną centralę należy włączyć w system sieciowy istniejących central zainstalowanych w Gmachu Głównym,

E. Nową centralę należy skonfigurować z jedną z istniejących central w Gmachu Głównym jako centralę podległą,

F. Ułożenie trasy kablowej łączącej „nową” centralę z centralami istniejącymi należy wykonać w podziemnym łączniku. Łączna długość trasy to około 150m – przed przystąpieniem do realizacji zadania należy samodzielnie zmierzyć długość trasy.

2) Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

A. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA.

B. Oferent musi posiadać:

- Minimum trzy lata doświadczenia w prowadzeniu serwisu systemów przeciwpożarowych w obiektach o wysokim standardzie czystości będących w użytkowaniu (szpitale, instytuty badawcze, itp.),

- Autoryzację na instalowanie, programowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON 4000,

- Pracownicy oferenta wykonujący modernizację muszą posiadać uprawnienia na instalowanie, programowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON 4000 oraz doświadczenie w tych pracach nie mniejsze niż 3 lata,

C. Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie. Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność od minimum 3 lat, co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w KRS.

D. Do oferty prosimy załączyć skany posiadanych listów referencyjnych –nie więcej niż 3 oraz  lista posiadanych referencji. Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający zastrzega możliwość wglądu w wymienione w zestawieniu referencje.

E. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

F. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: modernizacja inst. p.poż.

G. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

H. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena netto za realizację zadania – waga kryterium: 50%

2. czas realizacji zadania liczony od dnia podpisania umowy – waga kryterium: 50%

3) Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu……………………………….., adres e-mail ……………………………………………………………

| L.P. | Opis |  | Stosowne informacje (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za wszystkie elementy zamówienia | Cena brutto |  |
|  |  | Cena netto |  |
| 2. | Czas realizacji zadania |  |  |
| 3. | Posiadane referencje (liczba ogółem) |  |  |

Uwagi:

_____________________________________________________

Pieczęć firmy, data i podpis Wykonawcy