Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: kompleksowa obsługa, utrzymanie w ruchu oraz konserwacja 7 central klimatyzacyjnych 
i powiązanych z nimi systemów rozprowadzania powietrza oraz automatyki zainstalowanej w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Przeglądy i prace konserwacyjne: - sprawdzenie szczelności instalacji czynnika chłodniczego, - sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych, - bieżące usuwanie awarii i usterek, - sprawdzanie jakości połączeń kanałów wentylacyjnych, - wymiana filtrów powietrza w centralach i pomieszczeniach, - regulacje przepływów w poszczególnych pomieszczeniach, - bieżące rekonfiguracje systemów automatyki opartych na: - sterownikach programowalnych Satchwell serii MN i MNL - sterownikach programowalnych Eliwell Free Evolution - sterownikach programowalnych Control Applications Super Brain - Platformie systemowej Wonderware i InTouch zintegrowanych z siecią NCP i SNP oraz Modbus - Systemach monitorowania i zarządzania SatchNET oraz BAS2000 - Obowiązkowa jest wizyta w miejscach zainstalowania central w celu oceny zakresu usługi, - Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą w odstępach jednomiesięcznych. - Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie lBD) - Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail. - Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego- Protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury. - Koszty części zamiennych niezbędnych do naprawy tub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Cena oferty ma obejmować również: - koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych, - koszty napraw interwencyjnych, - koszt czynników użytych do napraw, - koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń, | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi oraz kompetentność obsługi oprogramowania automatyki: - Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia pracownika do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz - Skan certyfikatu i/lub referencje potwierdzające uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi i licencji deweloperskich dla systemów automatyki: a) SatchNET i BAS2000 b) Satchwell Visisat c) Workplace Techtool d) Platforma systemowa Wonderware i lnTouch e) Eliwell Free Studio, f) ControlApplications Uniart. Kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymagania zostaną dołączone do Umowy w postaci Załącznika. | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Gwarancja na części zamienne - …………………………(min. 12 miesięcy).

Umowa zawarta na czas określony  - 12 miesięcy .

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892529; e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_