Warszawa, dnia 29-04-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 53/2020

na dostawę i wymianę

kompletu 40 akumulatorów i 20 sztuk kondensatorów, zainstalowanie układu sygnalizacji  pracy UPS uruchomienie i regulacja parametrów systemu firmy EATON do podtrzymania zasilania aparatu FMRI w Pracowni Obrazowania Mózgu

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bartosz Kossowski

e-mail: b.kossowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.05.2020r. do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana:

- kompletu 40 akumulatorów i 20 sztuk kondensatorów, zainstalowanie układu sygnalizacji  pracy UPS uruchomienie i regulacja parametrów systemu firmy EATON do podtrzymania zasilania aparatu FMRI

- Akumulatory CSB HRL 12330 lub równoważne  - 40 sztuk

- Kondensatory AC/DC 20 sztuk

- Układ sygnalizacji pracy UPS

- System firmy EATON do podtrzymania zasilania aparatu FMRI w Pracowni Obrazowania Mózgu

- Posiadanie autoryzacji producenta Eaton Power Quality

- Kompletna usługa i uruchomienie

Termin realizacji zamówienia: max. do 2 tyg.

Gwarancja: min. 12 miesięcy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kossowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wymiana akumulatorów i kondensatorów.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 2 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- W formularzu oferty będącym jednocześnie przedmiotem zamówienia, podawane są zatem zarówno nazwy poszczególnych elementów, asortymentu. W formularzu podane są również zapotrzebowania ilościowe, które zamawiający planuje zamówić. Wszystkie te informacje umożliwiają Wykonawcom sporządzenie wyceny zamówienia i sporządzenie rzetelnej oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru, co również umożliwia fakt, że parametry dostępne są dla każdego zainteresowanego, szczególnie zajmującego się dostawą akumulatorów.

7.	Jeżeli oferowany produkt pochodzi od innego producenta niż wskazany w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie producenta stwierdzające, że akumulatory są równoważne do akumulatorów opisanych parametrami w opisie przedmiotu zamówienia lub poprzez złożenie charakterystyki dla każdego z zaoferowanego akumulatora stwierdzającej, że zaoferowany akumulator jest tożsamy z akumulatorem wskazanym w formularzu asortymentowo-cenowym opisanym szczegółowo przez charakterystykę parametrów dostępne w katalogu producenta na jego stronie internetowej.

8.		Wykonawca winien również wykazać w dowolny sposób, że zaoferowane akumulatory równoważne:

a) nie spowodują uszkodzenia używanych urządzeń, a jeśli do takiego uszkodzenia dojdzie i uszkodzenie zostanie potwierdzone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, to wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za poniesione szkody i zobowiązuje się do ich przywrócenia do stanu poprzedniego, przy czym w wyniku napraw stan techniczny pozostanie na niezmienionym poziomie, a Zamawiający nie poniesie z tytułu napraw dodatkowych kosztów.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: n.kossowski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_