PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZWIERZĘTARNI

(ETAP VI – zaplecze sanitarno-higieniczne wraz z pomieszczeniami służącymi do transportu zwierząt; modernizacja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej)

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | Mgr. inż. Tomasz Koba |  | 22.07.2024 |
| Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN |  |  |  |

Spis treści

1	część OPISOWA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót	4

1.3	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.3.1	Podstawa opracowania:	5

1.3.2	Stan istniejący obiektu	6

1.3.3	Ocena stanu technicznego obiektu.	7

1.4	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	9

1.5	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

1.6	Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia	18

1.6.1	Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej	18

1.6.2	Wymagania dotyczące dokumentów formalno-prawnych	19

1.6.3	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	20

1.6.4	Wymagania dotyczące Architektury	20

1.6.5	Wymagania dotyczące Konstrukcji	20

1.6.6	Wymagania dotyczące Instalacji Ogrzewania i iepła technologicznego	20

1.6.7	Wymagania dotyczące Instalacji wodno-kanalizacyjnej	21

1.6.8	Wymagania dotyczące Instalacji Wentylacji	21

1.6.9	Wymagania dotyczące Instalacji Elektrycznej	22

1.6.10	Wymagania dotyczące Instalacji Teletechnicznych	24

1.6.11	Wymagania dotyczące Wykończenia	24

1.6.12	Wymagania dotyczące Zagospodarowania terenu	26

1.6.13	Wymagania dotyczące Elewacji	26

1.6.14	Wymagania dotyczące pokrycia dachu	27

2	Część InFORMACYJNA	27

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	27

2.2	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	27

2.3	przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	28

2.4	inne dokumenty	28

2.4.1	Kopia mapy zasadniczej	28

2.4.2	Wyniki badań gruntowo-wododnych	28

2.4.3	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	28

2.4.4	inwentaryzację zieleni	28

2.4.5	dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza	29

2.4.6	pomiary ruchu drogowego hałasy i innych uciążliwości	29

2.4.7	Inwentaryzację i dokumentacja obiektu budowlanego	29

2.4.8	Warunki przyłączeniowe obiektu	29

2.4.9	inne wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i i jej przeprowadzeniem	29

3	SPIS ZAłączników	29

# część OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowa części budynku zwierzętarni (ETAP VI – zaplecze sanitarno-higieniczne wraz z ciągami komunikacyjnymi służącymi do transportu zwierząt; modernizacja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej) Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie przy ul. Pasteura 3. W ramach zadania należy uzyskać niezbędne uzgodnienia i  pozwolenia dla przeprowadzenia prac budowlanych.

W ramach planowanej inwestycji, dążymy do utrzymania obiektów Zwierzętarni Instytutu Nenckiego w zgodności z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, a w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, która nakłada na instytucje badawcze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków hodowli i utrzymania zwierząt. Planowane jest to w szczególności poprzez

- Przeprojektowanie ciągów komunikacyjnych zapewniających bezpieczny transport zwierząt pomiędzy strefą kwarantanny a strefą czystą Zwierzętarni, poprzez poprawę wykończenia wewnętrznego dróg zapewniających możliwość utrzymania czystości  oraz wyposażenie ich w systemy wentylacji, tłumienia hałasu, odpowiednie oświetlenie oraz kontrolę temperatury

- Unowocześnienie zaplecza sanitarno-higienicznego, w tym przebudowy zmywalni, w celu wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie czyszczenia i dezynfekcji sprzętu oraz pomieszczeń.

- Przeprowadzenia modernizacji istniejących systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, obsługujących część hodowlaną oraz eksperymentalną Zwierzętarni ze względu na zmiany temperatur w okresie letnim i nie wydajne systemy chłodzenia, co wiąże się również z koniecznością wymiany poszycia dachowego, na którym zlokalizowane są centrale klimatyzacyjne, w celu zapewnienia szczelności przeciwwilgociowej i termicznej budynku.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować według wymagań szczegółowo określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W

Celem zamawiającego jest realizacja prac na podstawie art. 29 pkt 4.1 „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie: a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, (…), z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót

Zakres robót obejmuje modernizacje pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz dróg transportowych zwierząt w części budynku wraz z modernizacją instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie nowego pokrycia dachu w obszarze modernizowanej instalacji wentylacji w budynku zwierzętarni położonym na działce Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN położonej przy ulicy Ludwika Pasteura 3 w Warszawie, działka nr ewid. 15 z obrębu 2-02-09, dzielnica Ochota w Warszawie.

Rysunek 1 Lokalizacja budynków

Teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony i strzeżony. Działka o formie prostokąta, płaska, bez spadków i skarp zabudowana jest:

- czterokondygnacyjnym budynkiem głównym o formie podkowy otwartej w kierunku zachodnim, usytuowanym środkowym skrzydłem przy wschodniej granicy działki

- dwukondygnacyjnym budynkiem zwierzętarni zlokalizowanym po stronie zachodniej działki.

- Wjazd na teren Pan zlokalizowany jest od strony zachodniej od ulicy Ludwika Pasteura , teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony i strzeżony.

Działkę ograniczają:

- od strony północnej – działka Instytutu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

- od strony wschodniej - ogólnodostępny park

- od strony południowej - działka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

- od strony zachodniej - ulica Ludwika Pasteura

Teren przy budynku jest zagospodarowany zielenią, drogami, parkingami i ciągami pieszymi. Przebudowywane pomieszczenia zlokalizowane są na piętrze 1 budynku w skrzydle zachodnim budynku oraz W odpowiedzi łączniku między skrzydłami budynku. Istniejący budynek zwierzętarni zaliczany jest do budynków niskich, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Przekrycie budynku stanowi stropodach pełny ponad którym zlokalizowane są centrale wentylacyjne oraz panele solarne wykorzystywane do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Komunikację z przestrzenią dachu zapewniają klatki schodowe wyprowadzone na poziom stropodachu (piętro 2). Przy wyjściu na dach zlokalizowane są nieużytkowe pomieszczenia pomocnicze. Ogólny stan pomieszczeń i sprzętu wymaga przeprowadzenia remontu. Pomieszczenia wyposażone są obecnie w instalację wentylacji mechanicznej, instalację wodociągowo – kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację co.

Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN ISTNIEJĄCY

Zestawienie ogólne stanu istniejącego:

Liczba kondygnacji nadziemnych 			2

Liczba kondygnacji podziemnych			1

Powierzchnia działki 					15 861,00 m²

Powierzchnia zabudowy 				1744,0 m²

Powierzchnia użytkowa budynku 			3 451,0 m²

Powierzchnia objęta przebudową 			428,12 m²

Wysokość budynku 					7,59 m

Kubatura 							13 236,96 m³

Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN PODLEGAJĄCY PRACOM

Powierzchnia użytkowa (p.u.)

Budynek

Piętro 					- 100,45 m2

Parter					- 120,61 m2

Piwnica 					- ok 295 m2

W przypadku, gdy projektant uzna zmianę powierzchni pomieszczeń za konieczną, zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Inwestorem. Dopuszcza się modyfikację uwzględniającą różnice powierzchni do 10% lub inną po uzgodnieniu z Zamawiającym.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019 poz.2019 ze zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. 2021poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Zamawiającym.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wytyczne programowe Zamawiającego.

- Dokumentacja i inwentaryzacja wykonana w zakresie własnym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

- Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Normatywy i wytyczne.

Stan istniejący obiektu

Budynek w którym mają być prowadzone prace to budynek niski, dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, nakryty płaskim stropodachem z zewnętrznym odprowadzeniem wód opadowych. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej posiada:

- fundamenty - żelbetowe ławy fundamentowe

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne grubości 20,0; 25,0 i 38,0cm, ściany posiadają odporność ogniową REI 60 (ekspertyza ppoż) - murowane w podłużnym, trójtraktowym układzie konstrukcyjnym

- ścianki działowe – grubości 1, ½ i ¼ cegły murowane z cegły dziurawki gr. 6 i 12 cm oraz lekkie w technologii suchej zabudowy GK grubości 10; 12,5; 15 cm

- stropy międzykondygnacyjne - żelbetowe, skrzynkowe z szalunkiem traconym

- klatki schodowe – monolityczne, wylewane

- ścianki w pomieszczeniach technicznych – murowane, tynkowane obustronnie

- przykrycie - stropodach płaski z zewnętrznym warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej oraz zewnętrznym odprowadzeniem wód opadowych

- posadzki ceramiczne i z wykładzin PCV

- tynki cementowo – wapienne klasy III

- malowanie ścian – emulsyjne, sufit w kolorze białym, ściany w kolorach pastelowych, jasnych.

- w łazienkach okładziny ścian wykonane z płytek ceramicznych.

- w pomieszczeniach laboratoryjnych – zależnie od potrzeb okładziny z płytek ceramicznych i ściany malowane

Komunikację wewnętrzną zapewniają dwie klatki schodowe oraz dźwig towarowo - osobowy łączący wszystkie kondygnacje wewnętrzne budynku. Klatki schodowe nie są wydzielone pożarowo. Podpiwniczenie budynku występuje przy klatce schodowej od strony ul. Ludwika Pasteura, pod wschodnim skrzydłem budynku od strony dziedzińca oraz pod częścią mieszkalną mieszczącą pokoje gościnne i mieszkanie pracownice zlokalizowane w południowej części budynku. W podpiwniczeniu zlokalizowane są pomieszczenia zaplecza technicznego, komunikacja łącząca budynek zwierzętarni z budynkiem głównym instytutu oraz pomieszczenia pomocnicze. Szyby windowe – żelbetowy, wylewany, maszynownia znajduje się nad 1 piętrem budynku. Tynki cementowo – wapienne klasy II, III i tynki gipsowe Wykończenie ścian – w pomieszczeniach ogólnych, komunikacji – malowanie emulsyjne, kolor biały. W pomieszczeniach sanitarnych, hodowlanych i laboratoryjnych - okładzina ceramiczna. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodociągowo – kanalizacyjną

- centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej

- instalację elektryczną

- instalację teletechniczną

- miejscowo w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru

.

Ocena stanu technicznego obiektu.

Ocena stanu technicznego budynku jest po stronie Wykonawcy. Wizualna ocen budynku świadczy, że jego stan techniczny jest dobry, Konstrukcja w stanie dobrym.

WNIOSKI:

Części budynku objęte opracowaniem nadaje się do przebudowy na określone w PFU funkcje.

Realizując roboty należy zwrócić uwagę na:

- 	Stan elementów konstrukcyjnych

- 	stan izolacji przeciwwodnej i przeciw wilgociowej

- 	stan instalacji elektrycznych

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach planowanej inwestycji, obejmującej modernizację systemów klimatyzacji/wentylacji i zaplecza higieniczno – sanitarnego (w tym zmywalni) oraz adaptację ciągów komunikacyjnych, dążymy do utrzymania obiektów Zwierzętarni Instytutu Nenckiego w zgodności z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, a w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, która nakłada na instytucje badawcze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków hodowli i utrzymania zwierząt.

Proces kompleksowej przebudowy i reorganizacji Zwierzętarni Instytutu Nenckiego został zapoczątkowany w 2015 r. i prowadzony jest etapami dzięki kolejnym dotacjom budowlanym oraz dotacji na restrukturyzację Instytutu. Ostatnia inwestycja, możliwa dzięki dotacji, uzyskanej w ramach umowy 7189/IB/SP/2021, na realizację wniosku inwestycyjnego (PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZWIERZĘTARNI (ETAP V - PIWNICE, MAGAZYN, ŁĄCZNIK I DZIEDZINIEC), polegała na wymianie instalacji elektrycznej na parterze w części zachodniej budynku, wyodrębnieniu zaplecza technicznego obsługującego budynek wraz z dobudowaniem pomieszczenia magazynowego do składowania w odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury paszy i ściółki oraz wykonaniu remontu piwnicy, w tym izolacji przeciw-wodnej poziomej, jak i pionowej piwnic i została zakończona w 2023 r.

Dynamiczny rozwój Instytutu Nenckiego, obejmujący powstawanie nowych Pracowni naukowych oraz znaczny wzrost liczby projektów (ponad 120 realizowanych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych) sprawiają, że obserwujemy stały wzrost potrzeb w zakresie infrastruktury utrzymania zwiększającej się liczby zwierząt laboratoryjnych w hodowli i eksperymencie.

W bieżącym roku Instytut Nenckiego rozpoczyna realizację dużego projektu, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia: Infrastruktura obrazowania biologicznego i biomedycznego – Bio-Imaging Poland, którego celem jest utworzenie Centrum Badań Translacyjnych. Proponowana infrastruktura Przedsięwzięcia będzie oferowała, unikalne w skali kraju, rozwiązania wspierające badania translacyjne prowadzone m.in. w oparciu o bioobrazowanie z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych i posłuży realizacji interdyscyplinarnych badań biomedycznych. Przewidujemy zatem dalszy wzrost potrzeb użytkowników w zakresie wsparcia badań poprzez infrastrukturę Zwierzętarni.

Mając na względzie powyższe, dokonaliśmy szczegółowego przeglądu i analizy parametrów oraz stanu infrastruktury Zwierzętarni Instytutu, który wykazał pilną potrzebę:

- Przeprojektowania ciągów komunikacyjnych zapewniających bezpieczny transport zwierząt pomiędzy strefą kwarantanny a strefą czystą Zwierzętarni, poprzez poprawę wykończenia wewnętrznego dróg zapewniających możliwość utrzymania czystości  oraz wyposażenie ich w systemy wentylacji, tłumienia hałasu, odpowiednie oświetlenie oraz kontrolę temperatury

- Unowocześnienie zaplecza sanitarno-higienicznego, w tym przebudowy zmywalni, w celu wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie czyszczenia i dezynfekcji sprzętu oraz pomieszczeń.

- Przeprowadzenia modernizacji istniejących systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, obsługujących część hodowlaną oraz eksperymentalną Zwierzętarni ze względu na zmiany temperatur w okresie letnim i nie wydajne systemy chłodzenia, co wiąże się również z koniecznością wymiany poszycia dachowego, na którym zlokalizowane są centrale klimatyzacyjne, w celu zapewnienia szczelności przeciwwilgociowej i termicznej budynku.

Poprzez planowaną inwestycję, Instytut Nenckiego podejmuje działania mające na celu utrzymanie najwyższych standardów w zakresie etyki i dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, co nie tylko jest zgodne z regulacjami europejskimi, ale również stanowi fundament naszej działalności badawczej. Spełnienie tych wymogów jest niezbędne dla uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz akredytacji, a także dla zapewnienia, że w Instytucie Nenckiego badania prowadzone są w sposób odpowiedzialny i zgodny z aktualnymi wytycznymi naukowymi i prawnymi.

Podsumowując, wnioskowana inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wysokiego standardu opieki nad zwierzętami, bezpieczeństwa biologicznego, efektywności operacyjnej oraz zgodności z przepisami. Przyczyni się ona do podniesienia jakości badań naukowych stanowiąc fundament dla ich dalszego rozwoju oraz innowacji technologicznych, które mają ogromny wpływ na postęp naukowy i rozwój gospodarczy.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pomieszczenia transportu zwierząt transportu zwierząt

Transport zwierząt odbywa się poprzez pomieszczenia ciągów komunikacyjnych zapewniających bezpieczne przemieszczanie zwierząt pomiędzy strefą kwarantanny a strefą czystą Zwierzętarni, oraz budynkiem głównym przebiegają przez podziemny tunel łączący budynki strefę piwnic oraz parteru i pierwszego piętra.

Rysunek 2 Obszar modernizowanych dróg komunikacyjnych

Planowane prace mają na celu redukcje ryzyka przenoszenia patogenów i zanieczyszczeń podczas transportu zwierząt w obrębie Instytutu. Nowoczesne, dobrze zaprojektowane ciągi komunikacyjne i pomieszczenia przejściowe zminimalizują to ryzyko poprzez zastosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych, barier fizycznych oraz procedur higienicznych. Dzięki temu będzie można skutecznie kontrolować i ograniczać rozprzestrzenianie się chorób, co jest kluczowe dla zdrowia zwierząt oraz personelu pracującego w zwierzętarni. Działania w obrębie tej części inwestycji obejmą:

  - wydzielenie odpowiednich stref komunikacyjnych w korytarzach budynku Zwierzętarni oraz w ciągu komunikacyjnym pomiędzy Zwierzętarnią a budynkiem głównym Instytutu

  - wyburzenia posadzek i wykonanie nowych z płytek gresowych

  - wyrównanie i malowanie ścian

  - Wykonanie zabudów instalacji technicznych gromadzących zanieczyszczenia

  - wstawienie drzwi aluminowych wewnętrznych malowanych proszkowo pomiędzy poszczególnymi strefami komunikacyjnymi umożliwianych dezynfekcję

  - modernizację instalacji elektrycznych i wykonanie oświetlenia

  - izolację akustyczną i termiczną korytarzy służących do transportu zwierząt

  - Wykonanie wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie przeznaczone do transportu ziwrząt musi spełniać następujące wymagania

Wykończenie :

Posadzka:				-    	gres

Ściany					- 	gres do 2,2m wyżej , farba bakteriobójcza 2x

Cokoły					-	gres wyoblone

Strop					- 	farba bakteriobójcza 1x

Parapet				-	Wymienić na nowy z konglomeratu lub gresowy

Stolarka okienna 			-	pozostawić istniejące

Stolarka drzwiowa			- 	wymiana na nową aluminiową zgodnie z wytycznymi

Oświetlenie  				-	nowe wraz z instalacją

Osprzęt instalacyjny			-	nowy wraz z instalacją

Instalacja wentylacji 		- 	tak

Instalacja C.O 			- 	wymiana grzejnika na higieniczny

Wytyczne i elementy wyposażenia pomieszczeń:

- Wentylacja: od 15 do 20 wymian powietrza na godzinę

- Temperatura w pomieszczeniu 		22 ˚C ±2 ˚C

- Wilgotność w pomieszczeniu 		50% ±5% (możliwość regulacji w zakresie 45-65%)

- Nawiewniki i wywienniki z filtrem H13

- natężenie hałasu nieprzekraczające 60 dB.

- Możłiwosć sterowania oswietleniem i roletami w systemie dzień noc

- Oświetlenie: zgodnie z normą dodatkowo oświetlenie w kolorze z światłem czerwonym

- Gniazda elektryczne 230V  i 1 x 400V

- Lampa UV z sygnalizacją nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia

- Termostat grzejnika elektroniczny panel wyniesiony do pomieszczenia socjalnego

- Kontrola dostępu

Zaplecze sanitarno-higieniczne

Remont  zaplecza sanitarno-higienicznego, w tym pomieszczeń hodowli zwierząt i pomieszczeń wspierających , jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu higieny w Zwierzętarni.

Prace obejmą:

Zakres ogólny

- W szczególności wymianę całek instalacji wody demineralizowanej zasilającej autoklawy w zmywalniach zapewniając odpowiedni przepływ i zład wody w celu stabilizacji ciśnienia wody. Obecnie obserwowane są nagłe i gwałtowne spadki ciśnienia, powodujące przerywanie cykli sterylizacji i konieczność ich powtarzania. Należy przewidzieć zaprojektowanie nowej instalacji od stacji uzdatniania. Autoklawy zloklizowane są nie tylko na piętrze ale również na parterze

- Naprawa poszycia dachowego oraz gzymsów w związku z występującymi przeciekami po opadach atmosferycznych do pomieszczeń hodowli (projekt powinien uwzględnić naprawę dachu jak i gzymsów wewnętrznych budynku- jako osobne elementy).

- Montaż sufitów podwieszanych w lokalizacjach, gdzie obecnie nie występują, w szczególności:

  - piwnica (w tym okolice windy),

  - piętro – przestrzeń pomiędzy pomieszczeniami Z2.01 i Z2.08 oraz korytarz za Z2.08.

- Uzupełnienie lub wymiana brakujących bądź uszkodzonych płyt sufitowych w pomieszczeniach:

  - korytarz między drzwiami Z1.22 a Z1.28,

  - Z1.24,

  - Z1.26 (znaczne braki sufitu wpływające na estetykę oraz komfort termiczny),

  - Z1.27,

  - Z1.28 (zmywalnia – zaleca się przeprowadzenie audytu stanu technicznego i higienicznego przestrzeni nad sufitem, ze względu na wysoką wilgotność oraz brak kontroli od ponad 10 lat).

- Montaż systemu monitoringu (kamer) w pomieszczeniach przeznaczonych do utrzymywania zwierząt.

Piwnica

- Przeniesienie stacji uzdatniania wody z pomieszczenia Z0.01 (strefa „brudna”) do pomieszczenia Z0.00 (okolice windy – parter lub piętro).

- Naprawa ubytków oraz odświeżenie (malowanie) ścian w pomieszczeniu Z0.01.

Parter

- Weryfikacja stanu dachu nad zmywalnią Z1.28 (odpowiadającego lokalizacji Z2.24 na piętrze) pod kątem drożności przewodów odprowadzających parę znad zmywarki klatkowej.

  - Obecnie obserwuje się niewystarczające odprowadzanie pary, skutkujące kondensacją wody.

  - Istnieje podejrzenie zablokowania przewodów przez zanieczyszczenia (m.in. fragmenty gniazd ptasich).

- Naprawa lub wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu Z1.28 (urządzenie jest awaryjne; możliwa wymiana czujnika).

- Uzupełnienie ubytków w glazurze (m.in. w słupku przy Z1.28 oraz w pomieszczeniu Bw.C).

- Naprawa wentylacji w pomieszczeniu Z1.27 (niesprawny sterownik).

- Naprawa pęknięcia ściany przy drzwiach do pomieszczenia Z1.22.

- Uzupełnienie brakujących cokołów (m.in. przy Z1.39).

- Rozważenie montażu ogrzewania oraz/lub uszczelnienia drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu Z1.42b – obecnie występuje nawiew śniegu zimą oraz niekorzystne warunki termiczne w pomieszczeniach Z1.42b i Z1.42c.

- Sprawdzenie poprawności działania dygestorium w pomieszczeniu Z1.41

- Piętro (w tym strefa bariery)

- Naprawa lub wymiana nawilżaczy (usprawnienie central wentylacyjnych) wraz z rozważeniem przeniesienia ich poza strefę bariery (do przestrzeni korytarzy).

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w sterylizatorni Bw.A.

- Przeniesienie tablicy rozdzielczej zasilającej zmywarkę – ze strefy bariery do sterylizatorni Bw.A.

- Poprawa spadków posadzki i odpływu wody do kratki kanalizacyjnej w zmywalni Bw.A.

- Montaż lampy UV w pomieszczeniu stacji usuwania ściółki (zmywalnia Bw.C).

- Uzupełnienie ubytków w glazurze (m.in. słupek przy Z1.28 oraz Bw.C).

- Naprawa ubytków, malowanie ścian oraz zamaskowanie otworów w glazurze w pomieszczeniu Z2.04.

Dla Zmywalni na piętrze należy  zaprojektować  przebudowę przestrzeni na autoklaw tak, aby umożliwić. Minimalizacja ryzyka kontaminacji, a co za tym idzie stresu u zwierząt przełoży się na bardziej wiarygodne i powtarzalne wyniki badań. Redukcja ryzyka związanego z kontaktem z potencjalnie zakaźnym materiałem oraz poprawa warunków pracy są także istotne z perspektywy ochrony zdrowia pracowników, a usprawnienie procesów czyszczenia i dezynfekcji dzięki nowoczesnym technologiom pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną Zwierzętarni.

Rysunek 3 Lokalizacja zmywalni na piętrze

- Pomieszczenia higieniczno -sanitarne

Wykończenie :

Posadzka:				-    	gres

Ściany malowanie			- 	gres do 2,2m wyżej , farba bakteriobójcza 2x

Cokoły					-	gres wyoblone

Strop					- 	farba bakteriobójcza 1x

Obudowa połaci dachowej		-	G-K - o

Parapet				-	Wymienić na nowy z konglomeratu lub gresowy

Stolarka okienna 			-	pozostawić istniejące

Stolarka drzwiowa			- 	wymiana na nową aluminiową zgodnie z wytycznymi

Zabudowy meblowe   		- 	na dwóch dłuższych ścianach

Oświetlenie  				-	nowe wraz z instalacją

Osprzęt instalacyjny			-	nowy wraz z instalacją

Instalacja wentylacji 		- 	tak (istniejąca)

Instalacja wod-kan			- 	tak (umywalka)

Instalacja C.O 			- 	wymiana grzejnika na higieniczny

Wytyczne i elementy wyposażenia pomieszczeń:

- Wentylacja: od 15 do 20 wymian powietrza na godzinę

- Temperatura w pomieszczeniu 		22 ˚C ±2 ˚C

- Wilgotność w pomieszczeniu 		50% ±5% (możliwość regulacji w zakresie 45-65%)

- Nawiewniki i wywienniki z filtrem H13

- Oświetlenie: zgodnie z normą dodatkowo oświetlenie w kolorze z światłem czerwonym

- Gniazda elektryczne 230V  i 1 x 400V

- Lampa UV z sygnalizacją nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia

- Umywalka

- Termostat grzejnika elektroniczny panel wyniesiony do pomieszczenia socjalnego

- Meble laboratoryjne na dwóch dłuższych ścianach

- natężenie hałasu nieprzekraczające 35 dB.

- Możłiwosć sterowania oswietleniem i roletami w systemie dzień noc

- Kontrola dostępu

Modernizacja instalacji wentylacji

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE, systemy klimatyzacji muszą zapewniać odpowiednią wentylację, temperaturę, wilgotność oraz jakość powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie i dobrostan zwierząt. Ze względu na zmianę warunków klimatycznych w Polsce w okresie letnim instalowane systemy są niewydolne. Zaplanowana modernizacja obejmie:

  - Poprawę pracy układów chłodzenia central wentylacyjnych NW4 i NW5

  - modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniającej wentylację, utrzymanie kaskady ciśnień i klimatyzację

  - wymiana/dostosowanie instalacji: elektrycznej i teletechnicznej, zgodnie z potrzebami związanymi z zasilaniem oraz przyłączeniem planowanego wyposażenia i urządzeń, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

  - montaż aparatury pomiarowej monitorującej temperaturę i wilgotność oraz alarmowej

  - Wymianę nawilżaczy powietrza w układach wentylacji

  - wymianę poszycia dachowego i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

Powyższe działania mają na celu zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych dla zwierząt oraz utrzymanie warunków uniemożliwiających rozprzestrzenianie się GMO, a także pracę zgodnie z zasadą 3R (REPLECMENT, REDUCTION and REFINMENT). Efektywna wymiana powietrza i filtracja zmniejszą ryzyko wystąpienia patogenów, co przełoży się bezpośrednio się na zdrowszą populację zwierząt i redukcję ryzyka kontaminacji badań. Nowoczesne systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne są także bardziej energooszczędne, obniży koszty eksploatacyjne i zmniejszy niekorzystny wpływ na środowisko, co jest zbieżne z trendami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej.

- Układ NW4

Chłodnica centrali wentylacyjnej w piwnicy (hodowla parter od ulicy, roboczo NW4) ma "za małą moc". Przy wyższych temperaturach zewnętrznych lub dużych wilgotnościach trzeba redukować wydatek powietrza. Praca odzysku glikolowego w piwnicy (również powyższy układ NW4) też nie daje pełnego efektu. Przy ujemnych temperaturach zewnętrznych bardzo szybko dochodzi do sytuacji, kiedy odzysk musi być mocno dławiony, żeby nie doszło do szronienia w kanale wywiewnym. Należy również przeniesieść nagrzewnicę elektryczną przed wymiennik glikolowy i sprawdzenie sprawności nagrzewnicy wodnej CT (przepływ i ewentualnie wymiana pompy na inną w węźle cieplnym zwierzętarni).

- Układ NW5

Chłodzenie w centrali wentylacyjnej NW5 - środek dachu od ulicy, obsługuje hodowlę na piętrze od ulicy. Jest tam dobrany agregat, który ma swoją żle pracującą automatykę. Są momenty, w których chcielibyśmy mieć chłodniejszą temperaturę na nawiewie, a nie mamy. Drugim problemem jest też to, że nie idzie z różnymi parametrami regulacji uzyskać w miarę płynnego działania. Ten agregat jest inwerterowy i ma więc teoretycznie regulację mocy chłodzenia. Ale w praktyce temperatura nawiewu szaleje latem od 8 do 24 stopni.

## Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej

Zamaiajćy wystąpił o warunki zabudowy. Postepowanie wszczęto w dniu 1 grudnia 2023.

Zakres obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty;

- Wykonanie oceny stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejących budynków;

- Aktualizacja /dla celów projektowych/ inwentaryzacji budowlanej budynków;

- Wykonanie inwentaryzacji /dla celów projektowych/ istniejących instalacji budynku oraz ocena ich stanu technicznego i zgodności z przepisami, pod kątem ich przydatności i wykorzystania dla projektowanych instalacji;

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie ewentualnej ekspertyzy pożarowej budynku;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych;

- Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, właścicielami nieruchomości;

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);

- Wykonanie dokumentacji projektowej (projektów co do formy budowlano-wykonawczych) we wszystkich branżach i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla dokumentacji projektowej.

Wymagania podstawowe w stosunku do dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z Zamawiającym;

- Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologii robót oraz winny być opisane w taki sposób, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji;

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli obowiązek taki wynika z drobnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „np.” i powinna być podana nazwa, co najmniej 2 producentów;

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwi współpracę części projektowanej z istniejącą bez zakłóceń zarówno w trakcie realizacji, jaki i po zakończeniu inwestycji;

- Zarówno projekty części architektonicznej jak i projekty branżowe winny zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku

Zakres i forma projektu budowlanego.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami, wymienionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

- Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania;

- Projekt należy opracować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i Specyfikację Wymagań Użytkownika;

- Projekt winien być opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi;

- Projekt Budowlany winien spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 z późn. zm. w tym informację dotyczącą Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia;

- Projekt Budowlany należy opracować w sposób kompletny, przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania, a następnie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego - złożyć 4 egz. Dodatkowo należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku, np.  pendrive,  z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach;

- Do obowiązków Zamawiającego należy również złożenie zgłoszenia budowlanego, jednak do obowiązków Wykonawcy należy uszczegółowienie i uzupełnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzędu Miasta lub innych instytucji i urzędów uczestniczących w procedurze uzyskania zgłoszenia budowlanego;

- Stopień szczegółowości projektu wykonawczego należy przyjąć w odniesieniu do możliwości jednoznacznego określenia cech i parametrów powstającego obiektu w kontekście możliwości uzgodnienia wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji, możliwości prawidłowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacją.

Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót;

- Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na pendrive z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach oraz przesłać na adres email Zamawiającego;

Wymagania dotyczące dokumentów formalno-prawnych

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia oraz pozowanie dla przeprowadzania robót budowlanych. Uzyska decyzje pozwolenia na budowę o ile taka będzie wymagana dla przeprowadzenia wskazanych robót

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Prowadzone prace należy wykonać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenia  budynku, sąsiadujących oraz funkcjonujących jednostek będących poza opracowaniem oraz sprzętu pozostawionego w laboratorium w tym instalacji technicznych nie podlegających zmianom.

Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach zadania inwestycyjnego.

Wymagania dotyczące Architektury

- Rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia oznaczyć w projekcie na rysunkach technologii;

- Rozmieszczenie gniazd, opraw oświetleniowych oznaczyć w projekcie na rysunkach technologii;

- Użyte materiały wykończeniowe powinny być zgodne z PFU i projektem koncepcyjnym

- Warunki techniczne jakie powinien spełniać obiekt:

- 	oświetlenie sztuczne o barwie światła dziennego i natężeniu dostosowanym do pracy na komputerach zgodnie z normą

- 	szerokość korytarzy i otworów drzwiowych taka, aby umożliwić swobodny przejście;

- 	ilość wymian powietrza i jego parametry wg norm i aktualnych przepisów i obecnych wymagań technologicznych.

- Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej;

- Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wymagania dotyczące Konstrukcji

- Zmiany w konstrukcji budynku powinny być wykonane na podstawie projektów konstrukcyjnych

- Zastosowane materiały powinny być zgodne co do technologii z oryginalną substancją budynku

Wymagania dotyczące Instalacji Ogrzewania i ciepła technologicznego

Instalacje Centralnego ogrewania nalezy dostosować do nowego układu pomieszczęń wykonując odpowiednie obliczenia i dobory grzejników. W 2023 roku przebudowano kotłowniw budynku przy założeniach obliczeniowych zgodnie z załączonymi dokumentami do PFU, które nalezy traktowąc jako wytyczne do projektowania przebudowy.

W obrębie opracowania nalezy wymienić grzejniki na nowe oraz zapewnić urządzenia monitorujące i alarmowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów grzewczych i wenty-lacyjnych;

Przy grzejnikach stalowych płytowych z podłączeniem bocznym przyjęto montaż:

- Zaworów termostatycznych kątowych lub prostych z nastawą wstępną,

- Zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych lub prostych z odtwarzalną nastawą wstępną, umożliwiających odcięcie, opróżnienie i napełnienie grzejnika,

Przy grzejnikach łazienkowych przyjęto montaż:

- Zaworów termostatycznych kątowych lub prostych z nastawą wstępną,

- Zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych lub prostych z odtwarzalną nastawą wstępną, umożliwiających odcięcie, opróżnienie i napełnienie grzejnika,

- Głowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez poz. 0, w wykonaniu białym.

Na poszczególnych obiegach grzewczych c.o. przyjęto montaż:

- Zaworów kulowych gwintowanych odcinających,

- Zaworów równoważących z płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury, z funkcją odcięcia,

- Odpowietrzników automatycznych w raz z zaworami odcinającymi,

- Zaworów spustowych.

oraz innej armatury niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji.

Instalacje CT należy rozprowadzić do urządzeń tego wymagających np. kurtyn powietrznych czy central wentylacyjnych

Wymagania dotyczące Instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przyłącze wody zimnej i ciepłej: przyłącze do sieci użytkownika według stanu istniejącego.

Usuwanie ścieków: do sieci użytkownika według stanu istniejącego.

Należy rozprowadzi nową instalacje podposadzką do umywalek w pomieszczeniach oraz doprowadzić instalacje wody ciepłej i zimnej  Jako armaturę czerpalną przy przyborach należy zamontować baterie jednouchwytowe. Baterie stojące należy łączyć z instalacją wodną za pośrednictwem wężyków elastycznych podłączonych do instalacji przy pomocy zaworków kątowych grzybkowych. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup odbiorników należy zamontować zawory odcinające. Ponadto należy zaprojektować zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skażeniem poprzez właściwą armaturę antyskażeniową. W celu zapewnienia termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymującego jednakowy poziom temperatury wody w całym układzie należy zastosować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W instalacji wody ciepłej należy zamontować odpowiednią armaturę,

Wymagania dotyczące Instalacji Wentylacji

Aktualnie pomieszczenia wentylowane za pomocą wentylacji grawitacyjnej. Projektowany obiekt należy wyposażyć w nawiewno - wywiewną instalację wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym krotność wymiany powietrza, jego czystość, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i wymagań norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych oraz efektywności energetycznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostać wykonana w oparciu o poniższe wymagania:

- minimalna ilość powietrza powinna wynosić 15 m3/h/osobę

- Hałas w pomieszczeniach od wentylacji powinien spełniać normy hodowli zwierząt

- Centrale wentylacyjne e muszą mieć nagrzewnicę wstępną przed wymiennikiem ciepła

- Agregaty chłodnicze muszą być sterowane płynnie z automatyki centrali wentylacyjnej

- dla pomieszczeń laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi dla tych pomieszczeń

- dla budynku należy zaprojektować m.in. 1 zespół wentylacyjne nawiewno – wywienny zlokalizowany na zewnątrz budynku na specjalnie przystosowanych do tego konstrukcjach wsporczych,

- należy zaprojektować zespoły wentylacyjne wyciągowe obsługujące pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia socjalne wyciągowych (zgodnie z technologią),

- wszystkie wentylatory (zarówno w centrali jak i dachowe) należy dobierać z zapasem 5% wydajności,

- wszystkie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych należy dobierać z zapasem,

- wszystkie chłodnice należy dobierać przyjmując parametr przed wymiennikiem: temperatura 32 oC, wilgotność 45%.,

- źródłem ciepła dla instalacji będzie kotłownia

- każda central będzie posiadła niezależne źródło chłodu w postaci agregatu freonowego.

- Sieć przewodów należy wyposażyć w tłumiki akustyczne ograniczające hałas instalacji, zarówno na instalacji nawiewnej i wyciągowej jak również czerpnej i wyrzutowej.

- poziom hałasu, w tym ultradźwięków, który nie oddziałuje niekorzystnie na dobrostan utrzymywanych zwierząt;

- zapewnić urządzenia monitorujące i alarmowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów grzewczych i wentylacyjnych;

Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości min 80 mm w osnowie z folii aluminiowej i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Do sterowania pracą zespołów należy przyjąć układ regulacji automatycznej, realizujący następujące funkcje:

- regulacja temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego do pomieszczeń,

- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem,

- sterowanie pracą wentylatorów,

- sygnalizacja pracy wentylatorów,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centrali wentylacyjnej.

Układ regulacji automatycznej musi umożliwiać Użytkownikowi regulację wydajności instalacji w momentach kiedy pełna wydajność nie jest konieczna.

Wymagania dotyczące Instalacji Elektrycznej

Energia elektryczna – zostanie zapewniona z istniejącego przyłącza Dla autoklawu oraz centrali wentylacyjnej należy wykonać nowe przyłącze elektryczne do budynku z rozdzielni znajdującej się na ścianie budynku . Należy wykonać nową tablice elektryczną dla przebudowywanej części budynku

Oprawy oświetleniowe: - należy zweryfikować natężenie i sposób oświetlania przestrzeni laboratorium w szczególności dla nowego układu pomieszczeń i przestrzeni roboczych. Dla nowych źródeł przyjąć szczelność opraw oraz natężenie oświetlenia zgodnie z aktualnymi przepisami i normami dla poszczególnych pomieszczeń. Źródłem oświetlenia mają być elementy LED. Oświetlenie podstawowe i awaryjne – natężenie oświetlenia zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Oświetlenie pomieszczeń powinno spełniać następujące warunki:

- równomiernie rozłożone punkty świetlne,

- oprawy powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego,

- punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok przed olśnieniem,

- rzędy opraw oświetleniowych powinny być rozmieszczono segmentowo, równolegle do ściany z oknami,

- możliwość sterowania grupowego oświetlenia za pomocą łączników na obszarze jednej sali oddziałowej.

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną.

W analizie tej należy uwzględnić:

- parametry źródeł światła,

- rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych,

- zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych,

- komfort pracy i zdrowie ludzi,

- spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni,

- zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu,

- oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

- koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji.

Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych w obiekcie.

Należy zastosować do wszystkich opraw wewnętrznych źródła światła LED. Oprawy o stopniu szczelności min. IP44. Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004.

Gniazda elektryczne

Należy wykonać w standardzie nie gorszym niż istniejący, w obszarach zagrożonych kontaktem z płynami zastosować gniazda IP44.

Należy uwzględnić zaprojektowanie i realizację:

- instalacyjnych, atestowanych przejść przeciwpożarowych dla instalacji elektrycznych;

- instalacji  oświetlenia podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjnego);

- instalacji zasilania podstawowego;

- wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnicy o ile będą konieczne

- instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i higienicznych, instalacji gniazd wtykowych dedykowanych;

- instalacji siłowych dla urządzeń, instalacji połączeń wyrównawczych.

W celu zapewnienia łatwego dostępu do głównych ciągów przewodów, w obiekcie należy  przewidzieć kilka tras kablowych poziomych nowych z przeznaczeniem do układania w nich wyłącznie elementów instalacji elektrycznych. Stosować osprzęt jednego producenta.

Osprzęt elektryczny

Łączniki gniazd wtykowych wraz z osłonkami i ramkami o parametrach min. IP21. Gniazda i łączniki muszą być bezwzględnie opisane. Instalacja siłowa w wybranych miejscach wg projektu technologii lub projektu elektrycznego.

Rozdzielnice

Stosować systemowe rozdzielnice w obudowie metalowej typu pomieszczeniowego IP 44 z uszczelką i drzwiami wyposażone w listwę przyłączeniowa PE i listwy N, płyta górna, dolna, i boki demontowane, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35 i osłony drzwi nieprzezierne.

Koryta kablowe

W strefie korytarzowej, w suficie podwieszonym, rozprowadzenie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w korytkach kablowych stalowych szer. 200mm z pokrywą na systemowych mocowaniach do stropu nad sufitem podwieszanym.

Kable

Należy zastosować kable miedziane układane w korytach stalowych na drogach ewakuacyjnych w izolacji bezhalogenowej, pozostałe w izolacji trudnozapalnej.

Przed przekazaniem części objętej modernizacją do eksploatacji należy wykonać wszystkie próby instalacji w tym uruchomienie awaryjne z zastosowaniem zasilania rezerwowego i procedur awaryjnych.

Wymagania dotyczące Instalacji Teletechnicznych

Dla obiektu należy zaprojektować instalacje komputerowe i kontroli dostępu jako rozwinięcie istniejących instalacji w oparciu o współczesne standardy po uzgodnieniu z inwestorem.

W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru zlokalizować szafę rozdzielczą 19”. Połączenia od szafy do gniazd zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach wykonać kablami min. U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A.

Kable sieci strukturalnej w poszczególnych pomieszczeniach należy zakończyć gniazdami RJ 45 kategorii 6A. Maksymalna odległość gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie może przekraczać 90 m.

Instalację sieci teleinformatycznej należy zaprojektować w topologii gwiazdy z podłączeniem do węzła centralnego - Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), na bazie skrętki U/FTP cat. 6A tworzącej połączenia punkt – punkt.

Okablowanie strukturalne musi spełniać wymagania standardu 1000BASE-T i być zaprojektowane w oparciu o kabel z żyłami miedzianym

Punkt końcowy powinien składać się z dwóch gniazd logicznych RJ45, dwóch gniazd sieci elektrycznej, zabezpieczonych przed włączaniem urządzeń elektrycznych ogólnego użytku (tzw. DATA) oraz dwóch gniazd dla odbiorników ogólnego przeznaczenia.

Instalacje kontroli dostępu wykonać i zintegrować z systemem zainstalowanym na stacji Badawczej

Wymagania dotyczące Wykończenia

Posadzki i cokoły wewnątrz budynku:

Materiał: 					gres

Wymiary :					598 x 598 mm

Grubość 					min. 8 mm

Powierzchnia					Mat

Odporność na ścieranie 			IV

Antypoślizgowość  				min R9

Rektyfikacja  					Tak

Mrozoodporność 				Tak

Odporność na plamienie 			Tak

Izolacja podpłytkowa

Jak izolacje podpłytkową zastosować dwuskładnikowa powłoka wodoszczelna do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na bazie cementu.

Właściwości:

wysoce elastyczna i wzmocniona włóknami

mostkuje rysy nawet w ujemnych temperaturach

izolacja pod płytki ceramiczne

układanie płytek już po 12 godzinach

do basenów, tarasów, balkonów

do izolacji fundamentów i piwnic od wewnątrz

odporna na UV - zabezpiecza konstrukcje betonowe

zredukowane pylenie

współpracuje z taśmą uszczelniającą

do nanoszenia pędzlem, pacą, wałkiem, natryskiem

Nowe ściany wewnętrzne:

W systemie lekkiej zabudowy na ruszcie systemowym - we wskazanych miejscach w projekcie koncepcyjnym

ŚCIANA SZKIELETOWA  –

szerokość 					150mm;

na profilu 					CW100,

p oszycie płytami g-k, 			wodoodpornymi -  2x 12,5mm,

wypełnienie wełną mineralną 		gr.100 mm

SZACHTY INSTALACYJNE

szerokość 					gr. 8,0cm -  [EI 60]

na profilu 					CW50,

p oszycie płytami g-k, 			wodoodpornymi ogniochronnymi -  2x 12,5mm,

wypełnienie wełną mineralną 		gr.50 mm

Malowanie ścian

POMIESZCZENIA BIUROWE, KOMUNIKACJA

Farbą lateksową (zmywalną) 2x - przeznaczoną malowania ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. Produkt stosowany w obiektach użyteczności publicznej. odporna na szorowanie na mokro, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie” ścian, kolor - biały oraz kolory dostępne w systemie kolorowania NCS,

wygląd powłoki -  matowy

POMIESZCZENIA LABORATORYJNE

Farba bakteriobójcza, przeznaczona do pomieszczeń laboratoryjnych odporna na ścieranie odporna na,

działanie silnych detergentów, chemicznych środków czyszczących i dezynfekujących, odporna na porastanie mikroorganizmami – w tym chorobotwórczymi pleśniami i koloniami grzybów,

Drzwi wewnętrzne

POMIESZCZENIA LABORATORYJNE

Ślusarka aluminiowa, profilowa, drzwi bezprogowe, szyba bezpieczna, lub panel pełny do uzgodnienia z Zamawiającym (we wskazanych miejscach matowa), ościeżnice regulowane, profile lakierowane proszkowo na kolor biały, światło przejścia zgodnie przepisami. W miejscach niezbędnych drzwi przeciw pożarowe.

Właściwości:

Futryny stalowe z 3 zawiasami domykającymi, szyldy i klamki ze stali nierdzewnej (tam gdzie konieczne klamki typu antypanicznego). Zamek wejściowy patentowy z 3 kluczykami. Samozamykacz w skrzydle czynnym – ślizgowy, spowalniający zamykanie. o podwyższonej izolacyjności akustycznej min 35dB

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

Drzwi płytowe dźwiękoszczelne o podwyższonej izolacyjności akustycznej min 32 dB w okleinie HPL

Wymagania dotyczące Zagospodarowania terenu

- Wymiana okładziny chodnikowej na terenie utwardzonym wokół budynków

Okładzinę chodnikową należy wymienić na nową wykonaną z płyty chodnikowych betonowych 30x30cm gr 8 cm, kolor jasny- biały/jasny szary, kompatybilne z płytami, które zostaną zastosowane wokół nowopowstającego budynku, rozwiązanie kompatybilne z istniejącym. na podbudowie zapewniającej nośność jak dla ciągów pieszych

Wymagania dotyczące pokrycia dachu

Należy Wykonać warstwę papy na dachu Jako izolacje przeciwwodną zastosować papę zgrzewaną

Właściwości:

grubość 5,5 mm ± 0,3 mm

osnowa Włóknina poliestrowa

masa asfaltowa Bitum modyfikowany elastomerem SBS

strona wierzchnia Posypka z łupka mineralnego

strona spodnia Folia termotopliwa

zakład podłużny 80 mm

# Część InFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że dysponuje w/w nieruchomością na cele budowlane.

## przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja opracowana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy. Między innymi:

•	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). Z późniejszymi zmianami

•	Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

•	Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089) z późniejszymi zmianami

•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. Zm.)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

•	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

•	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.)

## inne dokumenty

Kopia mapy zasadniczej

Projekt koncepcyjny zawiera zagospodarowanie terenu na mapie zasadniczej

Wyniki badań gruntowo-wododnych

Budynek jest istniejący a prace nie wykraczają poza jego kubaturę. Badania gruntowe nie są konieczne.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy

inwentaryzację zieleni

Obszar objęty PFU nie obejmuje terenów zielonych.

dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza

Zgodnie z przepisami budynek nie wymaga opracowania opinii lub raportu o oddziaływaniu na środowisko.

pomiary ruchu drogowego hałasy i innych uciążliwości

Nie dotyczy

Inwentaryzację i dokumentacja obiektu budowlanego

Rysunki wg spisu załączników w pkt. 3.

Warunki przyłączeniowe obiektu

Budynek funkcjonować ma w oparciu o istniejące przyłącza i przydziały mocy mediów użytkownika.

inne wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i i jej przeprowadzeniem

Brak

# SPIS ZAłączników

Załącznik nr 1 – inwentaryzacja obiektu